附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的物名称** | **规格/型号** | **维修内容** | 验收标准 | **单位** | **数量** |
| **1** | 12P精密空调 | 佳力图MEAD301 | 现状：设备无法启动，外机冷媒泄露，内机压缩机损坏。 维修内容：更换压缩机，室外机漏点修复，室外机清理，补充制冷剂。 | 设备运行正常，无异常报警，风机清洁无异响，满足机房温湿度要求。 | 项 | 1 |